MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

Prot. n°    P643/4105 sott. 92/A	Roma, 31 maggio 1999

LETTERA-CIRCOLARE

-al siG. comandante delle scuole centrali antincendi

00178-capannelle-roma

-al sig. direttore del centro studi ed esperienze antincendi

00178-capannelle-roma

-ai sigg. ispettori aeroportuali e portuali dei servizi AntiNcendi

loro sedi

-ai sigg. ispettori interregionali e regiOnali dei vigili del fuoco

loro sedi

-ai sigg. comandanti provinciali dei vigili del fuoco

loro sedi

oggetto:	D.M. 24 novembre 1984 e sua integrazione con D.M. 21 dicembre 1991 - Utilizzo di carri-bombolai e carri-cisterna per l’alimentazione di utenze civili e/o industriali non collegate a metanodotto.-

E’ stata rappresentata, sia da Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, sia da Associazioni di categoria, la problematica relativa ad utenze civili e/o industriali che, pur avendo predisposto i propri impianti per l’alimentazione con gas naturale (metano), tuttavia non risultano allacciate alla rete di trasporto e distribuzione (metanodotto) vuoi per ritardi nella sua ultimazione che per difficoltà esistenti nella sua realizzazione.

Ciò premesso si chiarisce che la vigente normativa consente l’alimentazione delle utenze citate tramite:

a)-	carri-bombolai, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla Sezione 3a  - Parte Seconda -, del D.M. 24 novembre 1984;

ovvero

b)-	carri-cisterna, attuando le disposizioni contenute nel D.M. 21 dicembre 1991 - punto 5 (Scarico).

Si precisa che viceversa non può trovare applicazione al caso in oggetto quanto previsto al punto 3.10 del D.M. 24 novembre 1984 (Utilizzazione dei carri-bombolai per rifornimenti di emergenza) che è connesso con una interruzione e/o con una anomalia della rete esistente che alimenta in via ordinaria le utenze, e che pertanto è limitato e strettamente collegato ai tempi necessari per gli interventi di ripristino della rete stessa.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

(fiadini)

MST/mm