MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato per le attività e le normative speciali di prevenzione incendi

Prot. n° P716/4106/1 sott. 38	Roma, 24 giugno 1999

lettera-circolare

-ai sigg. ispettori interregionali e regiOnali dei vigili del fuoco

loro sedi

-ai sigg. comandanti provinciali dei vigili del fuoco

loro sedi

OGGETTO:	Impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Revisione della vigente normativa di sicurezza.-

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi ha recentemente espresso parere favorevole allo schema di regolamento che, una volta emanato, verrà ad aggiornare la vigente normativa di sicurezza degli inpianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione, emanata con D.P.R. 12 gennaio 1971, n° 208 e successivamente modificata ed integrata con D.P.R. 16 gennaio 1979, n° 28 e D.P.R. 17 novembre 1986, n° 1024.

Nel progetto di norma sono stati tenuti presenti i seguenti principali obiettivi:

-	migliorare la sicurezza degli impianti sia eliminando alcuni elementi che hanno dato origine ad incidenti (pozzetto delle pompe), sia prevedendo nuovi dispositivi di sicurezza, tenendo presente che il progresso tecnologico dal 1971 ad oggi ha accresciuto la qualità e l’affidabilità di molti componenti degli impianti ed in particolare degli accessori e dei dispositivi di sicurezza;

-	potenziare la capacità di stoccaggio degli impianti al fine di ridurre la frequenza dei rifornimenti e di conseguenza, la probabilità di incidenti durante il trasporto su strada del g.p.l.;

-	rendere omogenea, per quelli che sono gli aspetti comuni, la normativa di sicurezza degli impianti stradali con quella dei depositi di g.p.l. di capacità superiore a 5 mc disciplinati dal D.M. 13 ottobre 1994;

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato per le attività e le normative speciali di prevenzione incendi

-	tenere conto delle recenti disposizioni legislative in materia di tutela ambientale, in base alle quali è prevedibile un incremento dell’utilizzo del g.p.l. quale carburante di autotrazione;

-	avvicinare la normativa italiana a quella degli altri paesi europei dove l’utilizzo del g.p.l. per autotrazione è maggiormente diffuso (p.e. Francia e Olanda).

Poichè la nuova normativa sarà emanata tramite decreto del Presidente della Repubblica, si prevedono tempi non brevi per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo preventivamente essere udito il parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri, nonchè espletata la procedura di informazione presso la Commissione Europea.

Ciò premesso, in attesa della entrata in vigore della stessa, per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle Associazioni di categoria e finalizzate a poter dare applicazione alle disposizioni contenute nello schema di regolamento allegato, tenendo conto degli obiettivi sopra riportati, si impartiscono le seguenti direttive:

A)-	I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco potranno direttamente autorizzare secondo le normali procedure:

-	l’installazione di serbatoi interrati in cassa di contenimento in cemento armato, fino ad una capacità geometrica di 50 mc, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa (D.P.R. n° 208/1971 e successive modifiche ed integrazioni), purchè l’effettivo riempimento sia limitato a 30 mc tramite limitatori di carico;

- l’installazione di pompe sommerse e di pompe esterne per erogazione g.p.l., in alternativa alla loro allocazione nel locale pozzetto, purchè, in linea con le disposizioni  di cui alla lettera-circolare n° 17145/4106 del 3 novembre 1993, ed in particolare:

a)-	le caratteristiche ed i requisiti delle elettropompe siano dichiarati dal costruttore che dovrà specificare altresì le relative modalità di installazione e di manutenzione;

b)-	la corretta installazione e manutenzione, conforme alle specifiche fornite dal costruttore, sia oggetto di apposita dichiarazione da parte dell’installatore e manutentore.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato per le attività e le normative speciali di prevenzione incendi

B)-	Fatto salvo quanto indicato al precedente punto A), gli interessati potranno richiedere l’approvazione di progetti di impianti, in linea con le disposizioni della emananda normativa, tramite il ricorso alla procedura di deroga prevista dall’art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37.

Per gli Ispettorati Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco si trasmette copia del testo della emananda normativa, con preghiera di inoltrarlo ai Comandi Provinciali del proprio ambito territoriale.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

(Fiadini)

MST/mm